## General
VOLL_€/MWh | YearlyDemand_TWh/year | CarbonCost_€/tonCO2 | PowerWfThnCode_MW | LfChp | MaxPowerImports_MW | SB_MVA | RefBus
12832.48 | 104.17 | 125 | 5710.0106 | 0.6 | 8272 | 100 | MERCA

## Buses
Node | Name | Province | Type | UB_kV | Transfos | Load_share_% | Pv_share_% | Onshore_share_% | Hydro_share_% | DistGen_share_% | Hp_share_% | Ev_share_% | H2_share_% | Latitude | Longitude
1 | ACHEN | Namur | Load | 380 | 270 | 1.5414 | 1.7275 | 5.7995 | 0 | 1.5414 | 1.7275 | 1.7275 | 0 | 50.2678 | 5.0456
2 | ALVERINGEM | WV | H2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0115 | 2.7073
3 | AUBAN220 | Luxembourg | Load | 220 | 240 | 1.3701 | 0.548 | 0.86475 | 2.2 | 1.3701 | 0.548 | 0.548 | 0 | 49.5638 | 5.7993
4 | AUBAN380 | Luxembourg | Load | 380 | 30 | 0.17126 | 0 | 0 | 0 | 0.17126 | 0 | 0 | 0 | 49.5638 | 5.7993
5 | AVLGM | WV | Load | 380 | 1035 | 5.9085 | 8.01 | 4.3705 | 0 | 5.9085 | 8.01 | 8.01 | 0 | 50.7741 | 3.4453
6 | AWIRS | Liege | Load | 220 | 560 | 3.1969 | 0.64482 | 0.89318 | 11 | 3.1969 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.6005 | 5.4089
7 | BERN | Liege | Transfer | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7432 | 5.7313
8 | BRUEG | VB+BW+BXL | Load | 380 | 1260 | 7.193 | 5.1533 | 1.7167 | 0 | 7.193 | 5.1533 | 5.1533 | 20 | 50.8385 | 4.2624
9 | BRUME | Liege | Load | 380 | 297 | 1.6955 | 0.64482 | 0.89318 | 21.1 | 1.6955 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.376 | 5.8535
10 | BUGG+ | OV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0147 | 4.2001
11 | CHAMP | Namur | Load | 380 | 492 | 2.8087 | 1.7275 | 5.7995 | 6.3 | 2.8087 | 1.7275 | 1.7275 | 0 | 50.4963 | 4.9038
12 | COO | Liege | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3946 | 5.8726
13 | COURC | Hainaut | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4631 | 4.3305
14 | DOEL | OV | Load | 380 | 155 | 0.88485 | 4.3425 | 4.563 | 0 | 0.88485 | 4.3425 | 4.3425 | 0 | 51.3115 | 4.2665
15 | EEKLN | OV | Load | 380 | 465 | 2.6546 | 4.3425 | 4.563 | 0 | 2.6546 | 4.3425 | 4.3425 | 0 | 51.186 | 3.5614
16 | GEZEL | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2877 | 3.1885
17 | GOUY | Hainaut | Load | 380 | 930 | 5.3091 | 3.8125 | 8.8925 | 0 | 5.3091 | 3.8125 | 3.8125 | 20 | 50.3952 | 4.4276
18 | GRAMM | Liege | Load | 380 | 600 | 3.4252 | 0.64482 | 0.89318 | 7.7 | 3.4252 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.5269 | 5.231
19 | HORTA | OV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1097 | 3.5966
20 | IZGEM | WV | Load | 380 | 980 | 5.5946 | 8.01 | 4.3705 | 0 | 5.5946 | 8.01 | 8.01 | 0 | 50.9184 | 3.2106
21 | JUPIL | Liege | Load | 220 | 860 | 4.9095 | 0.64482 | 0.89318 | 23.3 | 4.9095 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.6459 | 5.637
22 | LINT | Antwerpen | Load | 380 | 930 | 5.3091 | 4.315 | 3.7088 | 0 | 5.3091 | 4.315 | 4.315 | 0 | 51.1274 | 4.4959
23 | LIXHE220 | Liege | Load | 220 | 350 | 1.9981 | 0.64482 | 0.89318 | 17.5 | 1.9981 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.7578 | 5.6815
24 | LIXHE380 | Liege | Load | 380 | 30 | 0.17126 | 0.64482 | 0.89318 | 0 | 0.17126 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.7578 | 5.6815
25 | MAERL | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2349 | 3.2709
26 | MARC+ | Luxembourg | Load | 220 | 105 | 0.59942 | 0.548 | 0.86475 | 0 | 0.59942 | 0.548 | 0.548 | 0 | 50.2418 | 5.7319
27 | MASSE | Antwerpen | Load | 380 | 465 | 2.6546 | 4.315 | 3.7088 | 0 | 2.6546 | 4.315 | 4.315 | 0 | 51.1995 | 4.6401
28 | MEERH | Antwerpen | Load | 380 | 1138 | 6.4965 | 4.315 | 3.7088 | 0 | 6.4965 | 4.315 | 4.315 | 0 | 51.1324 | 5.0779
29 | MEKI+ | VB+BW+BXL | Load | 380 | 515 | 2.94 | 5.1533 | 1.7167 | 0 | 2.94 | 5.1533 | 5.1533 | 0 | 50.7866 | 4.3152
30 | MERCA | OV | Load | 380 | 1170 | 6.6792 | 4.3425 | 4.563 | 0 | 6.6792 | 4.3425 | 4.3425 | 20 | 51.1883 | 4.26
31 | NEMO | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3168 | 3.153
32 | RIMIE220 | Liege | Load | 220 | 160 | 0.9134 | 0.64482 | 0.89318 | 0 | 0.9134 | 0.64482 | 0.64482 | 20 | 50.5422 | 5.4701
33 | RIMIE380 | Liege | Load | 380 | 80 | 0.4567 | 0.64482 | 0.89318 | 0 | 0.4567 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.5422 | 5.4701
34 | RODE+ | OV | Load | 380 | 465 | 2.6546 | 4.3425 | 4.563 | 0 | 2.6546 | 4.3425 | 4.3425 | 20 | 51.1482 | 3.7978
35 | ROMSE | Liege | Load | 220 | 120 | 0.68505 | 0.64482 | 0.89318 | 0 | 0.68505 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.6128 | 5.6718
36 | SENO+ | Luxembourg | Load | 220 | 0 | 0 | 0.548 | 0.86475 | 0 | 0 | 0.548 | 0.548 | 0 | 50.0015 | 5.6628
37 | SERAI | Liege | Load | 220 | 280 | 1.5984 | 0.64482 | 0.89318 | 0 | 1.5984 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.6093 | 5.5125
38 | SLIJKENS | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2208 | 2.958
39 | STAM+ | Hainaut | Load | 380 | 645 | 3.6821 | 3.8125 | 8.8925 | 0 | 3.6821 | 3.8125 | 3.8125 | 0 | 50.5068 | 4.5525
40 | STEVN | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2967 | 3.1866
41 | TIHA1 | Liege | Load | 380 | 570 | 3.254 | 0.64482 | 0.89318 | 10.9 | 3.254 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 50.5303 | 5.2626
42 | VANYK | Limburg | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1215 | 5.7732
43 | VERBR | VB+BW+BXL | Load | 380 | 1035 | 5.9085 | 5.1533 | 1.7167 | 0 | 5.9085 | 5.1533 | 5.1533 | 0 | 50.9478 | 4.4163
44 | VILLE | Luxembourg | Load | 220 | 200 | 1.1417 | 0.548 | 0.86475 | 0 | 1.1417 | 0.548 | 0.548 | 0 | 49.9791 | 5.658
45 | ZANDV | Antwerpen | Load | 380 | 1085 | 6.194 | 4.315 | 3.7088 | 0 | 6.194 | 4.315 | 4.315 | 0 | 51.3601 | 4.3089
46 | ZELZATE | OV | H2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1983 | 3.8122
47 | ZUTE+ | Limburg | Load | 380 | 0 | 0 | 13.52 | 10.35 | 0 | 0 | 13.52 | 13.52 | 0 | 50.9334 | 5.5754

## Lines
Line | FromNode | ToNode | UB_kV | Length_km | Inom_A | R_ohm | X_ohm | wC_µS | Pmax_MW | Lat_from | Long_from | Lat_to | Long_to | r_ohm/km | x_ohm/km | wc_µs/km | MTTF | MTTR
1 | ACHEN | GRAMM | 380 | 36.9 | 1999 | 1.14 | 12.1 | 141.47 | 1315.7004 | 50.2678 | 5.0456 | 50.5269 | 5.231 | 0.030894 | 0.32791 | 3.8339 | 73397 | 26
2 | AUBAN380 | BRUME | 380 | 104.4 | 2186 | 3.55 | 32.88 | 379.36 | 1438.78 | 49.5638 | 5.7993 | 50.376 | 5.8535 | 0.034004 | 0.31494 | 3.6337 | 73397 | 26
3 | AVLGM | HORTA | 380 | 39.7 | 1999 | 1.23 | 13.02 | 146.89 | 1315.7004 | 50.7741 | 3.4453 | 51.1097 | 3.5966 | 0.030982 | 0.32796 | 3.7 | 73397 | 26
4 | AVLGM | HORTA | 380 | 39.7 | 2186 | 1.25 | 13 | 152.96 | 1438.78 | 50.7741 | 3.4453 | 51.1097 | 3.5966 | 0.031486 | 0.32746 | 3.8529 | 73397 | 26
5 | AVLGM | IZGEM | 380 | 22.8 | 2186 | 0.71 | 7.48 | 87.65 | 1438.78 | 50.7741 | 3.4453 | 50.9184 | 3.2106 | 0.03114 | 0.32807 | 3.8443 | 73397 | 26
6 | AVLGM | IZGEM | 380 | 22.8 | 2186 | 0.71 | 7.48 | 87.65 | 1438.78 | 50.7741 | 3.4453 | 50.9184 | 3.2106 | 0.03114 | 0.32807 | 3.8443 | 73397 | 26
7 | BRUEG | MEKI+ | 380 | 14 | 1999 | 0.45 | 4.63 | 54.18 | 1315.7004 | 50.8385 | 4.2624 | 50.7866 | 4.3152 | 0.032143 | 0.33071 | 3.87 | 73397 | 26
8 | BRUEG | COURC | 380 | 47.3 | 2186 | 1.47 | 15.51 | 182.6 | 1438.78 | 50.8385 | 4.2624 | 50.4631 | 4.3305 | 0.031078 | 0.32791 | 3.8605 | 73397 | 26
9 | BRUEG | BUGG+ | 380 | 15.9 | 1999 | 0.61 | 5.11 | 59.8 | 1315.7004 | 50.8385 | 4.2624 | 51.0147 | 4.2001 | 0.038365 | 0.32138 | 3.761 | 73397 | 26
10 | BRUEG | BUGG+ | 380 | 15.9 | 2186 | 0.5 | 5.25 | 61.8 | 1438.78 | 50.8385 | 4.2624 | 51.0147 | 4.2001 | 0.031447 | 0.33019 | 3.8868 | 73397 | 26
11 | BRUME | GRAMM | 380 | 44.3 | 1999 | 1.37 | 14.53 | 164 | 1315.7004 | 50.376 | 5.8535 | 50.5269 | 5.231 | 0.030926 | 0.32799 | 3.702 | 73397 | 26
12 | BRUME | GRAMM | 380 | 44.3 | 2322 | 1.37 | 14.53 | 170.38 | 1528.2924 | 50.376 | 5.8535 | 50.5269 | 5.231 | 0.030926 | 0.32799 | 3.846 | 73397 | 26
13 | BRUME | COO | 380 | 2 | 1999 | 0.06 | 0.66 | 7.72 | 1315.7004 | 50.376 | 5.8535 | 50.3946 | 5.8726 | 0.03 | 0.33 | 3.86 | 73397 | 26
14 | BRUME | COO | 380 | 2 | 1999 | 0.06 | 0.66 | 7.72 | 1315.7004 | 50.376 | 5.8535 | 50.3946 | 5.8726 | 0.03 | 0.33 | 3.86 | 73397 | 26
15 | BUGG+ | MERCA | 380 | 15.5 | 1999 | 0.59 | 5 | 58.6 | 1315.7004 | 51.0147 | 4.2001 | 51.1883 | 4.26 | 0.038065 | 0.32258 | 3.7806 | 73397 | 26
16 | BUGG+ | VERBR | 380 | 21.7 | 2319 | 0.66 | 6.91 | 83.46 | 1526.3178 | 51.0147 | 4.2001 | 50.9478 | 4.4163 | 0.030415 | 0.31843 | 3.8461 | 73397 | 26
17 | BUGG+ | MERCA | 380 | 15.5 | 2186 | 0.48 | 5.08 | 58.8 | 1438.78 | 51.0147 | 4.2001 | 51.1883 | 4.26 | 0.030968 | 0.32774 | 3.7935 | 73397 | 26
18 | BUGG+ | VERBR | 380 | 21.7 | 2186 | 0.67 | 7.12 | 83.46 | 1438.78 | 51.0147 | 4.2001 | 50.9478 | 4.4163 | 0.030876 | 0.32811 | 3.8461 | 73397 | 26
19 | CHAMP | GRAMM | 380 | 32.2 | 2186 | 1 | 10.56 | 124.25 | 1438.78 | 50.4963 | 4.9038 | 50.5269 | 5.231 | 0.031056 | 0.32795 | 3.8587 | 73397 | 26
20 | CHAMP | COURC | 380 | 44.1 | 2186 | 1.37 | 14.46 | 170.24 | 1438.78 | 50.4963 | 4.9038 | 50.4631 | 4.3305 | 0.031066 | 0.32789 | 3.8603 | 73397 | 26
21 | COURC | STAM+ | 380 | 12.6 | 1999 | 0.39 | 4.13 | 48.64 | 1315.7004 | 50.4631 | 4.3305 | 50.5068 | 4.5525 | 0.030952 | 0.32778 | 3.8603 | 73397 | 26
22 | COURC | MEKI+ | 380 | 33.4 | 1999 | 1.03 | 10.95 | 128.2 | 1315.7004 | 50.4631 | 4.3305 | 50.7866 | 4.3152 | 0.030838 | 0.32784 | 3.8383 | 73397 | 26
23 | COURC | GOUY | 380 | 1.7 | 1999 | 0.05 | 0.56 | 6.6 | 1315.7004 | 50.4631 | 4.3305 | 50.3952 | 4.4276 | 0.029412 | 0.32941 | 3.8824 | 73397 | 26
24 | COURC | GOUY | 380 | 1.8 | 2186 | 0.06 | 0.59 | 7 | 1438.78 | 50.4631 | 4.3305 | 50.3952 | 4.4276 | 0.033333 | 0.32778 | 3.8889 | 73397 | 26
25 | DOEL | ZANDV | 380 | 6.8 | 1999 | 0.24 | 2.4 | 24 | 1315.7004 | 51.3115 | 4.2665 | 51.3601 | 4.3089 | 0.035294 | 0.35294 | 3.5294 | 73397 | 26
26 | DOEL | ZANDV | 380 | 7.1 | 1999 | 0.07 | 2.57 | 22.92 | 1315.7004 | 51.3115 | 4.2665 | 51.3601 | 4.3089 | 0.0098592 | 0.36197 | 3.2282 | 73397 | 26
27 | DOEL | MERCA | 380 | 22.8 | 1999 | 0.71 | 7.48 | 88 | 1315.7004 | 51.3115 | 4.2665 | 51.1883 | 4.26 | 0.03114 | 0.32807 | 3.8596 | 73397 | 26
28 | DOEL | MERCA | 380 | 22.8 | 1999 | 0.71 | 7.48 | 88 | 1315.7004 | 51.3115 | 4.2665 | 51.1883 | 4.26 | 0.03114 | 0.32807 | 3.8596 | 73397 | 26
29 | DOEL | MERCA | 380 | 22.2 | 2186 | 0.8 | 6.84 | 80 | 1438.78 | 51.3115 | 4.2665 | 51.1883 | 4.26 | 0.036036 | 0.30811 | 3.6036 | 73397 | 26
30 | DOEL | MERCA | 380 | 22.2 | 2186 | 0.8 | 6.84 | 80 | 1438.78 | 51.3115 | 4.2665 | 51.1883 | 4.26 | 0.036036 | 0.30811 | 3.6036 | 73397 | 26
31 | EEKLN | HORTA | 380 | 13 | 4560 | 0.4 | 4.26 | 50.27 | 3001.2976 | 51.186 | 3.5614 | 51.1097 | 3.5966 | 0.030769 | 0.32769 | 3.8669 | 73397 | 26
32 | EEKLN | MAERL | 380 | 17.3 | 4689 | 0.28 | 4.07 | 79.6 | 3086.2028 | 51.186 | 3.5614 | 51.2349 | 3.2709 | 0.016185 | 0.23526 | 4.6012 | 73397 | 26
33 | GEZEL | MAERL | 380 | 10.1 | 1635 | 0.09 | 2.24 | 725.81 | 1076.1232 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2349 | 3.2709 | 0.0089109 | 0.22178 | 71.8624 | 73397 | 26
34 | GEZEL | MAERL | 380 | 10.1 | 1635 | 0.09 | 2.23 | 725.81 | 1076.1232 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2349 | 3.2709 | 0.0089109 | 0.22079 | 71.8624 | 73397 | 26
35 | GEZEL | MAERL | 380 | 10.1 | 1635 | 0.11 | 2.21 | 725.81 | 1076.1232 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2349 | 3.2709 | 0.010891 | 0.21881 | 71.8624 | 73397 | 26
36 | GEZEL | MAERL | 380 | 10.1 | 1635 | 0.11 | 2.21 | 725.81 | 1076.1232 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2349 | 3.2709 | 0.010891 | 0.21881 | 71.8624 | 73397 | 26
37 | GEZEL | STEVN | 380 | 8 | 4644 | 0.13 | 1.9 | 18.42 | 3056.5847 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2967 | 3.1866 | 0.01625 | 0.2375 | 2.3025 | 73397 | 26
38 | GEZEL | STEVN | 380 | 8 | 4644 | 0.13 | 1.9 | 18.42 | 3056.5847 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2967 | 3.1866 | 0.01625 | 0.2375 | 2.3025 | 73397 | 26
39 | GEZEL | NEMO | 380 | 0.8 | 1635 | 0.01 | 0.07 | 56.19 | 1076.1232 | 51.2877 | 3.1885 | 51.3168 | 3.153 | 0.0125 | 0.0875 | 70.2375 | 73397 | 26
40 | GRAMM | LIXHE380 | 380 | 53.4 | 2051 | 3.04 | 20.03 | 170.88 | 1349.9258 | 50.5269 | 5.231 | 50.7578 | 5.6815 | 0.056929 | 0.37509 | 3.2 | 73397 | 26
41 | GRAMM | ZUTE+ | 380 | 55.6 | 2000 | 1.85 | 17.45 | 202.7 | 1316.3586 | 50.5269 | 5.231 | 50.9334 | 5.5754 | 0.033273 | 0.31385 | 3.6457 | 73397 | 26
42 | GRAMM | TIHA1 | 380 | 2.6 | 2186 | 0.08 | 0.85 | 10.04 | 1438.78 | 50.5269 | 5.231 | 50.5303 | 5.2626 | 0.030769 | 0.32692 | 3.8615 | 73397 | 26
43 | GRAMM | TIHA1 | 380 | 3.3 | 2186 | 0.1 | 1.08 | 12.74 | 1438.78 | 50.5269 | 5.231 | 50.5303 | 5.2626 | 0.030303 | 0.32727 | 3.8606 | 73397 | 26
44 | GRAMM | STAM+ | 380 | 56.4 | 1999 | 1.75 | 18.5 | 217.8 | 1315.7004 | 50.5269 | 5.231 | 50.5068 | 4.5525 | 0.031028 | 0.32801 | 3.8617 | 73397 | 26
45 | GRAMM | TIHA1 | 380 | 2.9 | 1999 | 0.09 | 0.95 | 11.19 | 1315.7004 | 50.5269 | 5.231 | 50.5303 | 5.2626 | 0.031034 | 0.32759 | 3.8586 | 73397 | 26
46 | GRAMM | TIHA1 | 380 | 2.9 | 1999 | 0.09 | 0.95 | 11.19 | 1315.7004 | 50.5269 | 5.231 | 50.5303 | 5.2626 | 0.031034 | 0.32759 | 3.8586 | 73397 | 26
47 | GRAMM | RIMIE380 | 380 | 14.6 | 1999 | 0.45 | 4.79 | 54 | 1315.7004 | 50.5269 | 5.231 | 50.5422 | 5.4701 | 0.030822 | 0.32808 | 3.6986 | 73397 | 26
48 | HORTA | MAERL | 380 | 29 | 4689 | 0.43 | 7.94 | 115.83 | 3086.2028 | 51.1097 | 3.5966 | 51.2349 | 3.2709 | 0.014828 | 0.27379 | 3.9941 | 73397 | 26
49 | HORTA | MERCA | 380 | 48.4 | 3400 | 1.58 | 15.19 | 176.33 | 2237.8096 | 51.1097 | 3.5966 | 51.1883 | 4.26 | 0.032645 | 0.31384 | 3.6432 | 73397 | 26
50 | HORTA | RODE+ | 380 | 14.2 | 2186 | 0.44 | 4.64 | 54.71 | 1438.78 | 51.1097 | 3.5966 | 51.1482 | 3.7978 | 0.030986 | 0.32676 | 3.8528 | 73397 | 26
51 | LINT | MERCA | 380 | 21.1 | 2186 | 0.65 | 6.92 | 73.8 | 1438.78 | 51.1274 | 4.4959 | 51.1883 | 4.26 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
52 | LINT | MASSE | 380 | 14.1 | 2188 | 0.46 | 4.56 | 50.17 | 1440.0963 | 51.1274 | 4.4959 | 51.1995 | 4.6401 | 0.032624 | 0.3234 | 3.5582 | 73397 | 26
53 | LINT | MERCA | 380 | 21.1 | 2186 | 0.65 | 6.92 | 73.8 | 1438.78 | 51.1274 | 4.4959 | 51.1883 | 4.26 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
54 | LIXHE380 | VANYK | 380 | 53 | 1999 | 2.07 | 16.53 | 192.96 | 1315.7004 | 50.7578 | 5.6815 | 51.1215 | 5.7732 | 0.039057 | 0.31189 | 3.6408 | 73397 | 26
55 | MASSE | MEERH | 380 | 32.5 | 2186 | 1.01 | 10.66 | 125.4 | 1438.78 | 51.1995 | 4.6401 | 51.1324 | 5.0779 | 0.031077 | 0.328 | 3.8585 | 73397 | 26
56 | MASSE | MERCA | 380 | 35 | 2186 | 1.09 | 11.54 | 123.2 | 1438.78 | 51.1995 | 4.6401 | 51.1883 | 4.26 | 0.031143 | 0.32971 | 3.52 | 73397 | 26
57 | MEERH | VANYK | 380 | 57.5 | 2186 | 1.78 | 18.86 | 220.86 | 1438.78 | 51.1324 | 5.0779 | 51.1215 | 5.7732 | 0.030957 | 0.328 | 3.841 | 73397 | 26
58 | MERCA | RODE+ | 380 | 34.2 | 1999 | 1.07 | 11.21 | 132.2 | 1315.7004 | 51.1883 | 4.26 | 51.1482 | 3.7978 | 0.031287 | 0.32778 | 3.8655 | 73397 | 26
59 | VANYK | ZUTE+ | 380 | 31.1 | 1999 | 0.72 | 9.55 | 114.35 | 1315.7004 | 51.1215 | 5.7732 | 50.9334 | 5.5754 | 0.023151 | 0.30707 | 3.6768 | 73397 | 26
60 | AUBAN220 | VILLE | 220 | 47.2 | 1063 | 4.01 | 14.16 | 154.16 | 405.0574 | 49.5638 | 5.7993 | 49.9791 | 5.658 | 0.084958 | 0.3 | 3.2661 | 73397 | 26
61 | AWIRS | SERAI | 220 | 6.6 | 1092 | 0.33 | 2.64 | 18.65 | 416.1079 | 50.6005 | 5.4089 | 50.6093 | 5.5125 | 0.05 | 0.4 | 2.8258 | 73397 | 26
62 | AWIRS | RIMIE220 | 220 | 7.4 | 976 | 0.47 | 3.13 | 20.06 | 371.9059 | 50.6005 | 5.4089 | 50.5422 | 5.4701 | 0.063514 | 0.42297 | 2.7108 | 73397 | 26
63 | JUPIL | RIMIE220 | 220 | 20.2 | 1092 | 0.61 | 4.52 | 57.64 | 416.1079 | 50.6459 | 5.637 | 50.5422 | 5.4701 | 0.030198 | 0.22376 | 2.8535 | 73397 | 26
64 | SERAI | RIMIE220 | 220 | 13.4 | 976 | 0.77 | 5.29 | 37.4 | 371.9059 | 50.6093 | 5.5125 | 50.5422 | 5.4701 | 0.057463 | 0.39478 | 2.791 | 73397 | 26
65 | MARC+ | RIMIE220 | 220 | 38 | 1063 | 3.23 | 11.3 | 124.11 | 405.0574 | 50.2418 | 5.7319 | 50.5422 | 5.4701 | 0.085 | 0.29737 | 3.2661 | 73397 | 26
66 | MARC+ | SENO+ | 220 | 26.8 | 1063 | 2.28 | 8.04 | 87.52 | 405.0574 | 50.2418 | 5.7319 | 50.0015 | 5.6628 | 0.085075 | 0.3 | 3.2657 | 73397 | 26
67 | RIMIE220 | SERAI | 220 | 11.4 | 1037 | 0.66 | 4.63 | 31.8 | 395.1501 | 50.5422 | 5.4701 | 50.6093 | 5.5125 | 0.057895 | 0.40614 | 2.7895 | 73397 | 26
68 | ROMSE | SERAI | 220 | 14.3 | 1037 | 0.83 | 5.81 | 40.2 | 395.1501 | 50.6128 | 5.6718 | 50.6093 | 5.5125 | 0.058042 | 0.40629 | 2.8112 | 73397 | 26
69 | SENO+ | VILLE | 220 | 2.6 | 1063 | 0.63 | 2.15 | 8.49 | 405.0574 | 50.0015 | 5.6628 | 49.9791 | 5.658 | 0.24231 | 0.82692 | 3.2654 | 73397 | 26
70 | ROMSE | JUPIL | 220 | 10 | 1000 | 0.6 | 4 | 0 | 381.0512 | 50.6128 | 5.6718 | 50.6459 | 5.637 | 0.06 | 0.4 | 0 | 73397 | 26
71 | JUPIL | BERN | 220 | 30 | 1000 | 1.8 | 12 | 0 | 381.0512 | 50.6459 | 5.637 | 50.7432 | 5.7313 | 0.06 | 0.4 | 0 | 73397 | 26
72 | JUPIL | BERN | 220 | 30 | 1000 | 1.8 | 12 | 0 | 381.0512 | 50.6459 | 5.637 | 50.7432 | 5.7313 | 0.06 | 0.4 | 0 | 73397 | 26
73 | BERN | LIXHE220 | 220 | 10 | 1000 | 0.6 | 4 | 0 | 381.0512 | 50.7432 | 5.7313 | 50.7578 | 5.6815 | 0.06 | 0.4 | 0 | 73397 | 26
74 | BERN | LIXHE220 | 220 | 10 | 1000 | 0.6 | 4 | 0 | 381.0512 | 50.7432 | 5.7313 | 50.7578 | 5.6815 | 0.06 | 0.4 | 0 | 73397 | 26
75 | AUBAN380 | AUBAN220 | 380/220 | - | - | 0 | 82.1333 | 0 | 300 | 49.5638 | 5.7993 | 49.5638 | 5.7993 | - | - | - | 73397 | 26
76 | AUBAN380 | AUBAN220 | 380/220 | - | - | 0 | 80.5333 | 0 | 300 | 49.5638 | 5.7993 | 49.5638 | 5.7993 | - | - | - | 73397 | 26
77 | LIXHE380 | LIXHE220 | 380/220 | - | - | 0 | 77.8667 | 0 | 300 | 50.7578 | 5.6815 | 50.7578 | 5.6815 | - | - | - | 73397 | 26
78 | LIXHE380 | LIXHE220 | 380/220 | - | - | 0 | 77.8667 | 0 | 300 | 50.7578 | 5.6815 | 50.7578 | 5.6815 | - | - | - | 73397 | 26
79 | RIMIE380 | RIMIE220 | 380/220 | - | - | 0 | 77.8667 | 0 | 300 | 50.5422 | 5.4701 | 50.5422 | 5.4701 | - | - | - | 73397 | 26
80 | RIMIE380 | RIMIE220 | 380/220 | - | - | 0 | 77.8667 | 0 | 300 | 50.5422 | 5.4701 | 50.5422 | 5.4701 | - | - | - | 73397 | 26
81 | RIMIE380 | RIMIE220 | 380/220 | - | - | 0 | 77.8667 | 0 | 300 | 50.5422 | 5.4701 | 50.5422 | 5.4701 | - | - | - | 73397 | 26
82 | GEZEL | SLIJKENS | 380 | 18 | 2186 | 0.5545 | 5.9033 | 62.9573 | 1500 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2208 | 2.958 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
83 | GEZEL | SLIJKENS | 380 | 18 | 2186 | 0.5545 | 5.9033 | 62.9573 | 1500 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2967 | 3.1866 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
84 | GEZEL | SLIJKENS | 380 | 18 | 2186 | 0.5545 | 5.9033 | 62.9573 | 1500 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2967 | 3.1866 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
85 | GEZEL | SLIJKENS | 380 | 18 | 2186 | 0.5545 | 5.9033 | 62.9573 | 1500 | 51.2877 | 3.1885 | 51.2967 | 3.1866 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
86 | SLIJKENS | IZGEM | 380 | 20 | 2186 | 0.61611 | 6.5592 | 69.9526 | 1500 | 51.2208 | 2.958 | 50.9184 | 3.2106 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
87 | SLIJKENS | IZGEM | 380 | 20 | 2186 | 0.61611 | 6.5592 | 69.9526 | 1500 | 51.2208 | 2.958 | 50.9184 | 3.2106 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
88 | SLIJKENS | IZGEM | 380 | 20 | 2186 | 0.61611 | 6.5592 | 69.9526 | 1500 | 51.2208 | 2.958 | 50.9184 | 3.2106 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
89 | SLIJKENS | IZGEM | 380 | 20 | 2186 | 0.61611 | 6.5592 | 69.9526 | 1500 | 51.2208 | 2.958 | 50.9184 | 3.2106 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
90 | AVLGM | COURC | 380 | 84.8 | 2186 | 2.6123 | 27.8112 | 296.5991 | 1500 | 50.7741 | 3.4453 | 50.4631 | 4.3305 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
91 | AVLGM | COURC | 380 | 84.8 | 2186 | 2.6123 | 27.8112 | 296.5991 | 1500 | 50.7741 | 3.4453 | 50.4631 | 4.3305 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
92 | AVLGM | COURC | 380 | 84.8 | 2186 | 2.6123 | 27.8112 | 296.5991 | 1500 | 50.7741 | 3.4453 | 50.4631 | 4.3305 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26
93 | AVLGM | COURC | 380 | 84.8 | 2186 | 2.6123 | 27.8112 | 296.5991 | 1500 | 50.7741 | 3.4453 | 50.4631 | 4.3305 | 0.030806 | 0.32796 | 3.4976 | 73397 | 26

## Gen
Generator | Name | Node | Pmin_MW | Pmax_MW | Type | Fuel | Efficiency | VOM_€/MWh | FuelCost_€/MWh_fuel | CO2Emissions_tCO2/MWh_fuel | TaxCO2Emissions | MTTF | MTTR
1 | AALTER TJ | EEKLN | 0 | 18 | TJ | Oil | 0.26 | 4 | 70.6688 | 0.2665 | true | 1197 | 130
2 | AMERCOEUR 1R GT | GOUY | 0 | 289 | CCGT-GT | Gas | 0.58 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
3 | AMERCOEUR 1R ST_cur | GOUY | 0 | 162 | CCGT-ST | Gas | 0.58 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
4 | BEERSE TJ | MASSE | 0 | 32 | TJ | Oil | 0.26 | 4 | 70.6688 | 0.2665 | true | 1197 | 130
5 | Beveren 2 Indaver | MERCA | 0 | 21 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
6 | Beveren 3 Indaver | DOEL | 0 | 24 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
7 | Beveren Ineos Phenol Chem | MERCA | 0 | 25.1 | OCGT (CHP) | Gas | 0.41 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
8 | Beveren Sleco | MERCA | 0 | 41 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
9 | Biomassa Oostende | GEZEL | 0 | 18 | IS | Biomasse | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.0118 | false | 1623 | 111
10 | Biostoom Oostende | GEZEL | 0 | 19.4 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
11 | Borealis Kallo Cogen GT_ST | MERCA | 0 | 32 | CCGT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
12 | CIERREUX TJ | BRUME | 0 | 18 | TJ | Oil | 0.26 | 4 | 70.6688 | 0.2665 | true | 1197 | 130
13 | DOEL 4 | DOEL | 0 | 1039 | NU | Uranium | 0.33 | 10.8 | 1.87 | 0.0039 | true | 4776 | 199
14 | DROGENBOS GT1 | MEKI+ | 0 | 150 | CCGT-GT | Gas | 0.52 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
15 | DROGENBOS GT2 | MEKI+ | 0 | 150 | CCGT-GT | Gas | 0.52 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
16 | DROGENBOS ST | MEKI+ | 0 | 160 | CCGT-ST | Gas | 0.52 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
17 | EDF Luminus Angleur GT31 | SERAI | 0 | 25 | OCGT | Gas | 0.3 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 2474 | 221
18 | EDF Luminus Angleur GT32 | SERAI | 0 | 25 | OCGT | Gas | 0.3 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 2474 | 221
19 | EDF Luminus Angleur GT41 | SERAI | 0 | 64 | OCGT | Gas | 0.42 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 2474 | 221
20 | EDF Luminus Angleur GT42 | SERAI | 0 | 64 | OCGT | Gas | 0.42 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 2474 | 221
21 | EDF Luminus Ham GT31 | RODE+ | 0 | 58 | OCGT | Gas | 0.42 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 2474 | 221
22 | EDF Luminus Ham GT32 | RODE+ | 0 | 58 | OCGT | Gas | 0.42 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 2474 | 221
23 | EDF Luminus Ham STEG | RODE+ | 0 | 39 | CCGT | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
24 | EDF Luminus Ringvaart STEG | RODE+ | 0 | 385 | CCGT | Gas | 0.55 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
25 | EDF Luminus Seraing GT1 | SERAI | 0 | 150 | CCGT-GT | Gas | 0.52 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
26 | EDF Luminus Seraing GT2 | SERAI | 0 | 150 | CCGT-GT | Gas | 0.52 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
27 | EDF Luminus Seraing NEW | SERAI | 0 | 885 | CCGT | Gas | 0.61 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
28 | Euro-Silo | RODE+ | 0 | 12.9 | CCGT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
29 | E-wood | MERCA | 0 | 22 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
30 | Flémalle NEW | AWIRS | 0 | 890 | CCGT | Gas | 0.61 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
31 | Fluxys LNG Zeebrugge WKK | GEZEL | 0 | 40 | OCGT (CHP) | Gas | 0.41 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
32 | Greenpower Oostende | GEZEL | 0 | 20 | IS (CHP) | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
33 | HERDERSBRUG GT1 | GEZEL | 0 | 157 | CCGT-GT | Gas | 0.51 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
34 | HERDERSBRUG GT2 | GEZEL | 0 | 156.3 | CCGT-GT | Gas | 0.51 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
35 | HERDERSBRUG ST | GEZEL | 0 | 167 | CCGT-ST | Gas | 0.51 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
36 | INESCO GT1 | MERCA | 0 | 44.8 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.58 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
37 | INESCO GT2 | MERCA | 0 | 44.8 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.58 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
38 | INESCO ST | MERCA | 0 | 48.5 | CCGT-ST (CHP) | Gas | 0.58 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
39 | Intradel Herstal IS | JUPIL | 0 | 32 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
40 | Ipalle Thumaide | GOUY | 0 | 34 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
41 | ISVAG | MERCA | 0 | 12 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
42 | IVBO | GEZEL | 0 | 16 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
43 | IZEGEM | IZGEM | 0 | 20 | CCGT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
44 | Jemeppe-sur-Sambre GT1 | STAM+ | 0 | 48 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
45 | Jemeppe-sur-Sambre GT2 | STAM+ | 0 | 48 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
46 | Jemeppe-sur-Sambre ST | STAM+ | 0 | 10 | CCGT-ST (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
47 | Lillo Degussa GT1 | MERCA | 0 | 43 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
48 | Lillo Degussa GT2 | MERCA | 0 | 32 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
49 | Lillo Degussa ST | MERCA | 0 | 10 | CCGT-ST (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
50 | Marcinelle Energie TGV | GOUY | 0 | 413 | CCGT | Gas | 0.52 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
51 | Monsanto Lillo WKK EBL | MERCA | 0 | 43 | OCGT (CHP) | Gas | 0.41 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
52 | NOORDSCHOTE TJ | IZGEM | 0 | 18 | TJ | Oil | 0.26 | 4 | 70.6688 | 0.2665 | true | 1197 | 130
53 | Oorderen Bayer | MERCA | 0 | 43 | OCGT (CHP) | Gas | 0.41 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
54 | SAINT-GHISLAIN STEG | GOUY | 0 | 378 | CCGT | Gas | 0.51 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
55 | Sappi Lanaken GT | ZUTE+ | 0 | 43 | OCGT (CHP) | Gas | 0.41 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
56 | SCHAERBEEK SIOMAB ST1 | VERBR | 0 | 15 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
57 | SCHAERBEEK SIOMAB ST2 | VERBR | 0 | 15 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
58 | SCHAERBEEK SIOMAB ST3 | VERBR | 0 | 15 | IS | Waste | 0.36 | 3.6 | 26.64 | 0.02664 | false | 1623 | 111
59 | Scheldelaan Exxonmobil | MERCA | 0 | 140 | CCGT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
60 | STORA LANGERBRUGGE WKK1 | RODE+ | 0 | 10 | CL (CHP) | Biomasse | 0.38 | 3.6 | 26.64 | 0.0118 | false | 1623 | 111
61 | STORA LANGERBRUGGE WKK2 | RODE+ | 0 | 40 | CL (CHP) | Biomasse | 0.38 | 3.6 | 26.64 | 0.0118 | false | 1623 | 111
62 | Syral Aalst GT | BRUEG | 0 | 43 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
63 | Syral Aalst ST | BRUEG | 0 | 5 | CCGT-ST (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
64 | TAMINCO Gent WKK | RODE+ | 0 | 6.3 | OCGT (CHP) | Gas | 0.41 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
65 | TIHANGE 3 | TIHA1 | 0 | 1038 | NU | Uranium | 0.33 | 10.8 | 1.87 | 0.0039 | true | 4776 | 199
66 | T-Power | MEERH | 0 | 425 | CCGT | Gas | 0.58 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
67 | Wilmarsdonk Total GT1 | MERCA | 0 | 43 | OCGT (CHP) | Gas | 0.41 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
68 | Wilmarsdonk Total GT2 | MERCA | 0 | 43 | OCGT (CHP) | Gas | 0.41 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
69 | Wilmarsdonk Total GT3 | MERCA | 0 | 43 | OCGT (CHP) | Gas | 0.41 | 13.2 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
70 | Zandvliet Power | ZANDV | 0 | 419 | CCGT (CHP) | Gas | 0.57 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1890 | 110
71 | Zedelgem TJ | GEZEL | 0 | 18 | TJ | Oil | 0.26 | 4 | 70.6688 | 0.2665 | true | 1197 | 130
72 | Zeebrugge TJ | GEZEL | 0 | 18 | TJ | Oil | 0.26 | 4 | 70.6688 | 0.2665 | true | 1197 | 130
73 | Zelzate 2 Knippegroen | RODE+ | 305 | 305 | CL | Gas | 0.42 | 3.6 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
74 | Zelzate TJ | RODE+ | 0 | 18 | TJ | Oil | 0.26 | 4 | 70.6688 | 0.2665 | true | 1197 | 130
75 | Zwijndrecht Lanxess GT | MERCA | 0 | 43 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111
76 | Zwijndrecht Lanxess ST | MERCA | 0 | 15 | CCGT-ST (CHP) | Gas | 0.45 | 2.4 | 26.95 | 0.2008 | true | 1623 | 111

## DistGen
Type | Pmax_MW | LF
Gas CHP | 1379 | 0.6
Biomass | 503 | 0.6
Waste | 46 | 0.6

## Res
Name | Node | Pmax_MW | Nb_wt | MTTF | MTTR
Belwind | STEVN | 160.9902 | 56 | 1297.78 | 34.21
C-Power | SLIJKENS | 331.5833 | 54 | 1297.78 | 34.21
Mermaid | STEVN | 221.4321 | 28 | 1297.78 | 34.21
Nobelwind | STEVN | 155.3414 | 50 | 1297.78 | 34.21
Norther | STEVN | 373.3842 | 44 | 1297.78 | 34.21
Northwester2 | STEVN | 205.7097 | 23 | 1297.78 | 34.21
Northwind | STEVN | 223.6916 | 72 | 1297.78 | 34.21
Rentel | STEVN | 290.6296 | 42 | 1297.78 | 34.21
Seastar | STEVN | 237.2487 | 30 | 1297.78 | 34.21
P1_3500_15 | SLIJKENS | 728 | 49 | 1297.78 | 34.21
P23_3500_15 | SLIJKENS | 2782 | 185 | 1297.78 | 34.21

## DistRes
Psolar_MW | Ponshore_MW | Phydro_MW
14100 | 5300 | 151

## Imp
Interconnection | Name | Node | Country | Pmax_MW | Smax_MVA | Type | Price_€/MWh | Mean_noise_€/MWh | Std_noise_€/MWh | Seed_noise | Inom_A | Unom_kV | MTTF | MTTR | Emax_year_TWh | FromNode | ToNode | Lat_from | Long_from | Lat_to | Long_to
1 | NemoLink | NEMO | UnitedKingdom | 1000 | 1000 | HVDC | 51.6695 | 0 | 6.15 | 1 | - | - | 31300 | 14 | 1.26 | NEMO | CANTERBURY | 51.3168 | 3.153 | 51.2802 | 1.0796
2 | Nautilus | SLIJKENS | UnitedKingdom | 1400 | 1400 | HVDC | 51.6695 | 0 | 6.15 | 1 | - | - | 31300 | 14 | 1.26 | SLIJKENS
3 | Zandvliet - Borssele | ZANDV | Netherlands | 925.2532 | 1644.7901 | HVAC | 41.6651 | 0 | 6.15 | 2 | 2499 | 380 | 31300 | 14 | 1.5575 | ZANDV | BORSSELE | 51.3601 | 4.3089 | 51.4251 | 3.7351
4 | Zandvliet - Geertruidenberg | ZANDV | Netherlands | 925.2532 | 1644.7901 | HVAC | 41.6651 | 0 | 6.15 | 2 | 2499 | 380 | 31300 | 14 | 1.5575 | ZANDV | GEERTRUIDENBERG | 51.3601 | 4.3089 | 51.5393 | 4.9462
5 | Van Eyck - Maastricht 1 | VANYK | Netherlands | 809.3651 | 1438.78 | HVAC | 41.6651 | 0 | 6.15 | 2 | 2186 | 380 | 31300 | 14 | 1.5575 | VANYK | MAASTRICHT | 51.1215 | 5.7732 | 51.1407 | 5.8917
6 | Van Eyck - Maastricht 2 | VANYK | Netherlands | 740.1285 | 1315.7004 | HVAC | 41.6651 | 0 | 6.15 | 2 | 1999 | 380 | 31300 | 14 | 1.5575 | VANYK | MAASTRICHT | 51.1215 | 5.7732 | 51.1407 | 5.8917
7 | Alegro | LIXHE380 | Germany | 1000 | 1000 | HVDC | 36.8422 | 0 | 6.15 | 3 | - | - | 31300 | 14 | 3.23 | LIXHE380 | ALEGRO | 50.7578 | 5.6815 | 50.8674 | 6.4731
8 | Aubange - Belval | AUBAN220 | Luxembourg | 90 | 395.1501 | HVAC | 36.8422 | 0 | 6.15 | 4 | 1037 | 220 | 31300 | 14 | 0.055 | AUBAN220 | BELVAL | 49.5638 | 5.7993 | 49.5 | 5.9518
9 | Aubange - Sanem | AUBAN220 | Luxembourg | 90 | 395.1501 | HVAC | 36.8422 | 0 | 6.15 | 4 | 1037 | 220 | 31300 | 14 | 0.055 | AUBAN220 | SANEM | 49.5638 | 5.7993 | 49.548 | 5.9295
10 | Aubange - Moulaine 1 | AUBAN220 | France | 348.9487 | 442.0194 | HVAC | 42.5602 | 0 | 6.15 | 5 | 1160 | 220 | 31300 | 14 | 1.265 | AUBAN220 | MOULAINE 1 | 49.5638 | 5.7993 | 49.5025 | 5.8204
11 | Aubange - Moulaine 2 | AUBAN220 | France | 348.9487 | 442.0194 | HVAC | 42.5602 | 0 | 6.15 | 5 | 1160 | 220 | 31300 | 14 | 1.265 | AUBAN220 | MOULAINE 2 | 49.5638 | 5.7993 | 49.5025 | 5.8204
12 | Monceau - Chooz | GOUY | France | 318.2653 | 403.1521 | HVAC | 42.5602 | 0 | 6.15 | 5 | 1058 | - | 31300 | 14 | 1.265 | GOUY | CHOOZ | 50.3952 | 4.4276 | 50.1025 | 4.8046
13 | Achene - Lonny | ACHEN | France | 1038.6694 | 1315.7004 | HVAC | 42.5602 | 0 | 6.15 | 5 | 1999 | - | 31300 | 14 | 1.265 | ACHEN | LONNY | 50.2678 | 5.0456 | 49.8162 | 4.5857
14 | Avelgem - Mastaing | AVLGM | France | 1038.6694 | 1315.7004 | HVAC | 42.5602 | 0 | 6.15 | 5 | 1999 | 380 | 31300 | 14 | 1.265 | AVLGM | MASTAING | 50.7741 | 3.4453 | 50.3062 | 3.3037
15 | Avelgem - Avelin | AVLGM | France | 1206.4984 | 1528.2924 | HVAC | 42.5602 | 0 | 6.15 | 5 | 2322 | 380 | 31300 | 14 | 1.265 | AVLGM | AVELIN | 50.7741 | 3.4453 | 50.5395 | 3.0843

## Phs
PHS | Node | Pmax_MW | Emax_MWh | eff_pump | eff_turb
1 | COO | 1161 | 5600 | 0.866 | 0.866
2 | GOUY | 144 | 700 | 0.866 | 0.866

## Batt
Batt | Node | Pmax_MW | Emax_MWh | eff_batt_in | eff_batt_out
1 | STEVN | 497 | 1744 | 0.9219 | 0.9219
2 | RODE+ | 497 | 1744 | 0.9219 | 0.9219
3 | MERCA | 497 | 1744 | 0.9219 | 0.9219
4 | BRUEG | 497 | 1744 | 0.9219 | 0.9219
5 | GOUY | 497 | 1744 | 0.9219 | 0.9219
6 | RIMIE220 | 497 | 1744 | 0.9219 | 0.9219

## H2PipeLines
Pipeline | FromNode | ToNode | Qmax_MWh_h2/h | Lat_from | Long_from | Lat_to | Long_to
1 | ALVERINGEM | STEVN | 3600 | 51.0115 | 2.7073 | 51.2967 | 3.1866
2 | STEVN | RODE+ | 3600 | 51.2967 | 3.1866 | 51.1482 | 3.7978
3 | RODE+ | MERCA | 3600 | 51.1482 | 3.7978 | 51.1883 | 4.26
4 | MERCA | BRUEG | 3600 | 51.1883 | 4.26 | 50.8385 | 4.2624
5 | BRUEG | RIMIE220 | 3600 | 50.8385 | 4.2624 | 50.5422 | 5.4701
6 | BRUEG | GOUY | 3600 | 50.8385 | 4.2624 | 50.3952 | 4.4276

## H2Imports
H2Imp | Name | Node | Qmax_MWh_h2/h | PriceH2Imports_€/MWh
1 | Alveringem | ALVERINGEM | 3600 | 150
2 | Zeebrugge | STEVN | 3600 | 150
3 | Zelzate | RODE+ | 3600 | 150
4 | Zandvliet | MERCA | 3600 | 150
5 | S-Gravenvoeren | RIMIE220 | 3600 | 150
6 | Eynatten | RIMIE220 | 3600 | 150
7 | Blaregnies | GOUY | 3600 | 150

## H2demand
YearlyH2Demand_kt/year | H2Flex_share_% | H2Fixed_share_%
800 | 50 | 50

## Electrolyzer
Electrolyzer | Node | Pmax_MW | MTTF | MTTR | Efficiency | CompressionEfficiency | CostElectrolyzer_€/MWh
1 | STEVN | 74.5 | 2000 | 50 | 0.7 | 0.09 | 0
2 | RODE+ | 74.5 | 2000 | 50 | 0.7 | 0.09 | 0
3 | MERCA | 74.5 | 2000 | 50 | 0.7 | 0.09 | 0
4 | BRUEG | 74.5 | 2000 | 50 | 0.7 | 0.09 | 0
5 | GOUY | 74.5 | 2000 | 50 | 0.7 | 0.09 | 0
6 | RIMIE220 | 74.5 | 2000 | 50 | 0.7 | 0.09 | 0

## H2toP
H2P | Node | Pmax_MW | Efficiency | MTTF | MTTR

## H2Sto
H2Sto | H2Sto | Node | Pmax_MW | Emax_MWh_H2 | eff_h2sto_in | eff_h2sto_out
1 | 1 | STEVN | 52.15 | 521.5 | 1 | 1
2 | 2 | RODE+ | 52.15 | 521.5 | 1 | 1
3 | 3 | MERCA | 52.15 | 521.5 | 1 | 1
4 | 4 | BRUEG | 52.15 | 521.5 | 1 | 1
5 | 5 | GOUY | 52.15 | 521.5 | 1 | 1
| 6 | RIMIE220 | 52.15 | 521.5 | 1 | 1

## EVs
V0_share_% | V1H_share_% | V1M_share_% | V2H_share_% | NumberEvs | ChargerPower_kW | YearlyDistance_km/year/car | CarEfficiency_kWh/km
30 | 45 | 20 | 5 | 1900000 | 7 | 15000 | 0.18

## HPs
HP0_share_% | HP1H_share_% | HP1M_share_% | NumberHps | YearlyHpDemand_TWh/year | COP | Pmax_kWth
59 | 31 | 10 | 1200000 | 2.9 | 3 | 10

## Shift
Pmax_MW | Emax_daily_MWh/day | Price_€/MWh
1000 | 18630 | 10

## Shed
Pmax_MW | Emax_daily_MWh/day | Price_€/MWh
0 | 0 | 150